## 電気設備
電 気 設 備 点 検 表
点検日 年 月 日（ ） | [6 empty] | 使用施工業者
元請負業者
現場名： 点検者： ㊞
電 気 工 作 物 |  | 点検、測定及び試験項目 | 日常点検 | 月次点検 | 年次点検 |  | 臨時点検 | 点検結果 |  | 備考
[5 empty] | 年次点検Ａ | 年次点検Ｂ
受 電 設 備 （含む二次受電設備） | 責任分界となる | 外観点検 | ○ | ○ | ○ | ○ | 必 要 の 都 度 | □異常なし / □異常あり
| 開 閉 器 | 観察点検 |  |  |  | ○ |  | □異常なし / □異常あり
| 引 込 線 等 | 絶縁抵抗測定 |  |  | ○ | ○ |  | □異常なし / □異常あり
| 電線及び支持物 | 継電器動作試験 |  |  | ○ | ○ |  | □異常なし / □異常あり
| ケ ー ブ ル | 継電器との結合動作試験 |  |  | ○ | ○ |  | □異常なし / □異常あり
| 遮 断 器 | 外観点検 | ○ | ○ | ○ | ○ |  | □異常なし / □異常あり
| 開 閉 器 | 観察点検 |  |  |  | ○ |  | □異常なし / □異常あり
|  | 絶縁抵抗測定 |  |  | ○ | ○ |  | □異常なし / □異常あり
|  | 継電器動作試験 |  |  | ○ | ○ |  | □異常なし / □異常あり
|  | 継電器との結合動作試験 |  |  | ○ | ○ |  | □異常なし / □異常あり
|  | 絶縁油の点検・試験 |  |  |  | ○ |  | □異常なし / □異常あり
|  | 内部点検 |  |  |  | ○ |  | □異常なし / □異常あり
| 断 路 器 電力用ヒューズ 避雷器 計器用変成器 母 線 電力用コンデンサ その他高圧機器 | 外観点検 | ○ | ○ | ○ | ○ |  | □異常なし / □異常あり
|  | 観察点検 |  |  |  | ○ |  | □異常なし / □異常あり
|  | 絶縁抵抗測定 |  |  | ○ | ○ |  | □異常なし / □異常あり
| 変 圧 器 | 外観点検 | ○ | ○ | ○ | ○ |  | □異常なし / □異常あり
|  | 観察点検 |  |  |  | ○ |  | □異常なし / □異常あり
|  | 絶縁抵抗測定 |  |  | ○ | ○ |  | □異常なし / □異常あり
|  | 漏えい電流測定 |  | ○ | ○ | ○ |  | □異常なし / □異常あり
|  | 絶縁油の点検・試験 |  |  |  | ○ |  | □異常なし / □異常あり
|  | 内部点検 |  |  |  | ○ |  | □異常なし / □異常あり
| 配 電 盤 | 外観点検 | ○ | ○ | ○ | ○ |  | □異常なし / □異常あり
| 及 び | 電圧・電流測定 |  | ○ | ○ | ○ |  | □異常なし / □異常あり
| 制 御 回 路 | 観察点検 |  |  |  | ○ |  | □異常なし / □異常あり
|  | 絶縁抵抗測定 |  |  | ○ | ○ |  | □異常なし / □異常あり
|  | 継電器動作試験 |  |  | ○ | ○ |  | □異常なし / □異常あり
| 受電設備の建物・室 | 外観点検 | ○ | ○ | ○ | ○ |  | □異常なし / □異常あり
| キュービクルの外箱 | 観察点検 |  |  |  | ○ |  | □異常なし / □異常あり
| 接 地 装 置 | 外観点検 | ○ | ○ | ○ | ○ |  | □異常なし / □異常あり
|  | 観察点検 |  |  |  | ○ |  | □異常なし / □異常あり
|  | 接地抵抗測定 |  |  | ○ | ○ |  | □異常なし / □異常あり
配電設備 | 開 閉 器 遮 断 器 変 圧 器 配 電 線 路 電線及び支持物 接 地 装 置 | 受電設備に準ずる |  | 同左 | 同左 | 同左 |  | □異常なし / □異常あり
□異常なし / □異常あり
□異常なし / □異常あり
□異常なし / □異常あり
電気使用場所の設備 | 電 動 機 電 熱 機 電 気 溶 接 機 照 明 装 置 配線及び配線器具 その他機器類 接地装置 | 外観点検 | ○ | ○ | ○ | ○ |  | □異常なし / □異常あり
|  | 観察点検 |  |  |  | ○ |  | □異常なし / □異常あり
|  | 絶縁抵抗測定 |  |  | ○ | ○ |  | □異常なし / □異常あり
|  | 接地抵抗測定 |  |  | ○ | ○ |  | □異常なし / □異常あり
□異常なし / □異常あり
非常用予備発電設備 | 原 動 機 | 外観点検 | ○ | ○ | ○ | ○ |  | □異常なし / □異常あり
| 及 び | 観察点検 |  |  |  | ○ |  | □異常なし / □異常あり
| 付 属 装 置 | 保護装置動作試験 |  |  | ○ | ○ |  | □異常なし / □異常あり
|  | 始動停止試験 |  | ○ | ○ | ○ ※1 |  | □異常なし / □異常あり
| 発 電 機 | 外観点検 | ○ | ○ | ○ | ○ |  | □異常なし / □異常あり
| 及 び | 発電電圧・周波数等測定 |  | ○ | ○ | ○ |  | □異常なし / □異常あり
| 励 磁 装 置 | 観察点検 |  |  |  | ○ |  | □異常なし / □異常あり
| 接 地 装 置 | 絶縁抵抗測定 |  |  | ○ | ○ |  | □異常なし / □異常あり
|  | 接地抵抗測定 |  |  | ○ | ○ |  | □異常なし / □異常あり
| 開閉器・遮断機・ 配電盤 発電設備の建物・室 キュービクルの外箱 | 受電設備に準ずる | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |  | □異常なし / □異常あり
□異常なし / □異常あり
小出力発電設備 | 原動機・付属装置 発電機・励磁装置 | 非常用予備発電設備に準ずる | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |  | □異常なし / □異常あり
□異常なし / □異常あり
| 水力設備・ 風力設備・ 太陽電池・ 燃料電池 及び付属装置 | 外観点検 | ○ | ○ | ○ | ○ |  | □異常なし / □異常あり
|  | 観察点検 |  |  |  | ○ |  | □異常なし / □異常あり
|  | 絶縁抵抗測定 |  |  | ○ | ○ |  | □異常なし / □異常あり
| 接地装置 開閉器・遮断器・ 配電盤 発電設備の建物・室 キュービクルの外箱 | 受電設備に準ずる | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |  | □異常なし / □異常あり
□異常なし / □異常あり
□異常なし / □異常あり
蓄電池設備 | 蓄 電 池 | 外観点検 | ○ | ○ | ○ | ○ |  | □異常なし / □異常あり
|  | 観察点検 |  |  |  | ○ |  | □異常なし / □異常あり
|  | 液量点検 |  |  | ○ | ○ |  | □異常なし / □異常あり
|  | 電圧・比重・液温測定 |  |  | ○ | ○ |  | □異常なし / □異常あり
| 充 電 装 置 | 外観点検 | ○ | ○ | ○ | ○ |  | □異常なし / □異常あり
|  | 観察点検 |  |  |  | ○ |  | □異常なし / □異常あり
|  | 絶縁抵抗測定 |  |  | ○ | ○ |  | □異常なし / □異常あり
|  | 接地抵抗測定 |  |  | ○ | ○ |  | □異常なし / □異常あり
絶 縁 監 視 装 置 |  | 外観点検 | ○ | ○ | ○ | ○ |  | □異常なし / □異常あり
|  | 設定値確認・検知動作試験 |  | ○ | ○ | ○ |  | □異常なし / □異常あり
|  | 自動伝送試験 |  | ○ | ○ | ○ |  | □異常なし / □異常あり
|  | 設定値の誤差確認 |  |  | ○ | ○ |  | □異常なし / □異常あり
注）※ 1を付した項目は自動で起動及び停止を行うものとする | [8 empty] | MONiPLAT®

## 火力発電所(内燃力またはガスタービン)
電 気 設 備 点 検 表
点検日 年 月 日（ ） | [7 empty] | 使用施工業者
元請負業者
現場名： 点検者： ㊞
電 気 工 作 物 |  | 点検、測定及び試験項目 |  | 日常点検 | 月次点検 | 年次点検A | 年次点検Ｂ | 臨時点検 | 点検結果 |  | 備考
火 力 発 電 設 備 | 原 動 機 | 外観点検 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 必 要 の つ ど | □異常なし / □異常あり
|  | 観察点検 |  |  |  | ○ | ○ |  | □異常なし / □異常あり
|  | 機関の調整・整備 |  |  |  | ○ | ○ |  | □異常なし / □異常あり
| 発 電 機 | 外観点検 |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  | □異常なし / □異常あり
|  | 観察点検 |  |  |  | ○ | ○ |  | □異常なし / □異常あり
|  | 絶縁抵抗測定 |  |  |  | ○ | ○ |  | □異常なし / □異常あり
|  | 接地抵抗測定 |  |  |  | ○ | ○ |  | □異常なし / □異常あり
| 配 電 盤 等 |  | 外観点検 | ○ | ○ | ○ | ○ |  | □異常なし / □異常あり
| 遮 断 器 | 電圧・電流測定 |  |  | ○ | ○ | ○ |  | □異常なし / □異常あり
| 開 閉 器 | 観察点検 |  |  |  | ○ | ○ |  | □異常なし / □異常あり
| 変 圧 器 | 絶縁抵抗測定 |  |  |  | ○ | ○ |  | □異常なし / □異常あり
| 制 御 装 置 | 接地抵抗測定 |  |  |  | ○ | ○ |  | □異常なし / □異常あり
| 保護継電器 | 継電器との結合動作試験 |  |  |  | ○ | ○ |  | □異常なし / □異常あり
| 等 | 継電器動作特性試験 |  |  |  | ○ | ○ |  | □異常なし / □異常あり
|  | 漏えい電流測定 |  |  | ○ | ○ | ○ |  | □異常なし / □異常あり
|  | 絶縁油の点検・試験 |  |  |  |  | ○ |  | □異常なし / □異常あり
|  | 内部点検 |  |  |  |  | ○ |  | □異常なし / □異常あり
|  | 制御装置試験 |  |  |  | ○ | ○ |  | □異常なし / □異常あり
|  | 起動停止試験 |  |  |  | ○ | ○ |  | □異常なし / □異常あり
| 始 動 用 設 備 | 外観点検 |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  | □異常なし / □異常あり
| 蓄 電 池 | 観察点検 |  |  |  | ○ | ○ |  | □異常なし / □異常あり
| 充 電 装 置 | 絶縁抵抗測定 |  |  |  | ○ | ○ |  | □異常なし / □異常あり
| 電気始動装置 | 接地抵抗測定 |  |  |  | ○ | ○ |  | □異常なし / □異常あり
| 充 気 装 置 | 蓄電池電圧・比重・液温測定 |  |  |  | ○ | ○ |  | □異常なし / □異常あり
| 付 属 装 置 | [7 empty] | □異常なし / □異常あり
| 燃料供給施設 | 外観点検 |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  | □異常なし / □異常あり
| (貯蔵・供給設備) | 観察点検 |  |  |  | ○ | ○ |  | □異常なし / □異常あり
|  | 絶縁抵抗測定 |  |  |  | ○ | ○ |  | □異常なし / □異常あり
|  | 接地抵抗測定 |  |  |  | ○ | ○ |  | □異常なし / □異常あり
| 冷 却 装 置 | 外観点検 |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  | □異常なし / □異常あり
| (冷却器・熱交換器) | 観察点検 |  |  |  | ○ | ○ |  | □異常なし / □異常あり
|  | 絶縁抵抗測定 |  |  |  | ○ | ○ |  | □異常なし / □異常あり
|  | 接地抵抗測定 |  |  |  | ○ | ○ |  | □異常なし / □異常あり
| 発 電 機 室 内 | 外観点検 |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  | □異常なし / □異常あり
|  | 観察点検 |  |  |  | ○ | ○ |  | □異常なし / □異常あり
|  | 絶縁抵抗測定 |  |  |  | ○ | ○ |  | □異常なし / □異常あり
|  | 接地抵抗測定 |  |  |  | ○ | ○ |  | □異常なし / □異常あり
MONiPLAT®

## 風力発電所
電 気 設 備 点 検 表
点検日 年 月 日（ ） | [6 empty] | 使用施工業者
元請負業者
現場名： 点検者： ㊞
電 気 工 作 物 |  | 点検、測定及び試験項目 | 日常点検 | 月次点検 | 年次点検A | 年次点検Ｂ | 臨時点検 | 点検結果 |  | 備考
風 力 発 電 設 備 | 原 動 機 | 外観点検 | ○ | ○ | ○ | ○ | 必 要 の 都 度 | □異常なし / □異常あり
|  | 観察点検 |  |  | ○ | ○ |  | □異常なし / □異常あり
|  | 機関の調整・整備 |  |  | ○ | ○ |  | □異常なし / □異常あり
| 発 電 機 | 外観点検 |  |  | ○ | ○ |  | □異常なし / □異常あり
|  | 観察点検 |  |  | ○ | ○ |  | □異常なし / □異常あり
|  | 絶縁抵抗測定 |  |  | ○ | ○ |  | □異常なし / □異常あり
|  | 接地抵抗測定 |  |  | ○ | ○ |  | □異常なし / □異常あり
| 配 電 盤 等 | 外観点検 | ○ | ○ | ○ | ○ |  | □異常なし / □異常あり
| 遮 断 器 | 電圧・電流測定 |  | ○ | ○ | ○ |  | □異常なし / □異常あり
| 開 閉 器 | 観察点検 |  |  | ○ | ○ |  | □異常なし / □異常あり
| 変 圧 器 | 絶縁抵抗測定 |  |  | ○ | ○ |  | □異常なし / □異常あり
| 制 御 装 置 | 接地抵抗測定 |  |  | ○ | ○ |  | □異常なし / □異常あり
| 保護継電器 | 継電器との結合動作試験 |  |  | ○ | ○ |  | □異常なし / □異常あり
| 等 | 継電器動作特性試験 |  |  | ○ | ○ |  | □異常なし / □異常あり
|  | 漏えい電流測定 |  | ○ | ○ | ○ |  | □異常なし / □異常あり
|  | 絶縁油の点検・試験 |  |  |  | ○ |  | □異常なし / □異常あり
|  | 内部点検 |  |  |  | ○ |  | □異常なし / □異常あり
|  | 制御装置試験 |  |  | ○ | ○ |  | □異常なし / □異常あり
| 蓄 電 池 設 備 | 外観点検 | ○ | ○ | ○ | ○ |  | □異常なし / □異常あり
| 蓄 電 池 | 観察点検 |  |  | ○ | ○ |  | □異常なし / □異常あり
| 充 電 装 置 | 絶縁抵抗測定 |  |  | ○ | ○ |  | □異常なし / □異常あり
| 付 属 装 置 | 接地抵抗測定 |  |  | ○ | ○ |  | □異常なし / □異常あり
|  | 蓄電池電圧・比重・液温測定 |  |  | ○ | ○ |  | □異常なし / □異常あり
| 発電機室内 | 外観点検 |  |  | ○ | ○ |  | □異常なし / □異常あり
|  | 観察点検 |  |  | ○ | ○ |  | □異常なし / □異常あり
|  | 絶縁抵抗測定 |  |  | ○ | ○ |  | □異常なし / □異常あり
|  | 接地抵抗測定 |  |  | ○ | ○ |  | □異常なし / □異常あり
MONiPLAT®

## 太陽電池発電所
電 気 設 備 点 検 表
点検日 年 月 日（ ） | [6 empty] | 使用施工業者
元請負業者
現場名： 点検者： ㊞
電 気 工 作 物 |  | 点検、測定及び試験項目 | 日常点検 | 月次点検 | 年次点検A | 年次点検Ｂ | 臨時点検 | 点検結果 |  | 備考
太 陽 電 池 発 電 所 | 光電池設備 | 外観点検 | ○ | ○ | ○ | ○ | 必 要 の 都 度 | □異常なし / □異常あり
|  | 観察点検 |  |  | ○ | ○ |  | □異常なし / □異常あり
|  | 接地抵抗測定 |  |  | ○ | ○ |  | □異常なし / □異常あり
| 蓄 電 池 設 備 | 外観点検 | ○ | ○ | ○ | ○ |  | □異常なし / □異常あり
| 蓄 電 池 | 観察点検 |  |  | ○ | ○ |  | □異常なし / □異常あり
| 充 電 装 置 | 絶縁抵抗測定 |  |  | ○ | ○ |  | □異常なし / □異常あり
| 付 属 装 置 | 接地抵抗測定 |  |  | ○ | ○ |  | □異常なし / □異常あり
|  | 蓄電池電圧・比重・液温測定 |  |  | ○ | ○ |  | □異常なし / □異常あり
| 電力変換装置 | 外観点検 | ○ | ○ | ○ | ○ |  | □異常なし / □異常あり
|  | 観察点検 |  |  | ○ | ○ |  | □異常なし / □異常あり
|  | 絶縁抵抗測定 |  |  | ○ | ○ |  | □異常なし / □異常あり
|  | 接地抵抗測定 |  |  | ○ | ○ |  | □異常なし / □異常あり
| 配 電 盤 等 | 外観点検 | ○ | ○ | ○ | ○ |  | □異常なし / □異常あり
| 遮 断 器 | 電圧・電流測定 |  | ○ | ○ | ○ |  | □異常なし / □異常あり
| 開 閉 器 | 観察点検 |  |  | ○ | ○ |  | □異常なし / □異常あり
| 変 圧 器 | 絶縁抵抗測定 |  |  | ○ | ○ |  | □異常なし / □異常あり
| 制 御 装 置 | 接地抵抗測定 |  |  | ○ | ○ |  | □異常なし / □異常あり
| 保護継電器 | 継電器との結合動作試験 |  |  | ○ | ○ |  | □異常なし / □異常あり
| 等 | 継電器動作特性試験 |  |  | ○ | ○ |  | □異常なし / □異常あり
|  | 漏えい電流測定 |  | ○ | ○ | ○ |  | □異常なし / □異常あり
|  | 絶縁油の点検・試験 |  |  |  | ○ |  | □異常なし / □異常あり
|  | 内部点検 |  |  |  | ○ |  | □異常なし / □異常あり
|  | 制御装置試験 |  |  | ○ | ○ |  | □異常なし / □異常あり
MONiPLAT®

## 燃料電池発電所
電 気 設 備 点 検 表
点検日 年 月 日（ ） | [6 empty] | 使用施工業者
元請負業者
現場名： 点検者： ㊞
電 気 工 作 物 |  | 点検、測定及び試験項目 | 日常点検 | 月次点検 | 年次点検A | 年次点検Ｂ | 臨時点検 | 点検結果 |  | 備考
燃 料 電 池 発 電 所 | 電池本体 | 外観点検 | ○ | ○ | ○ | ○ | 必 要 の 都 度 | □異常なし / □異常あり
| 燃料供給系 | 観察点検 |  |  | ○ | ○ |  | □異常なし / □異常あり
| 空 気 系 | 絶縁抵抗測定 |  |  | ○ | ○ |  | □異常なし / □異常あり
| 水 蒸 気 系 | 接地抵抗測定 |  |  | ○ | ○ |  | □異常なし / □異常あり
| 配置ガス系 | [6 empty] | □異常なし / □異常あり
| 排 気 系 | [6 empty] | □異常なし / □異常あり
| 電池収納系 | [6 empty] | □異常なし / □異常あり
| 電力変換装置 | 外観点検 | ○ | ○ | ○ | ○ |  | □異常なし / □異常あり
|  | 観察点検 |  |  | ○ | ○ |  | □異常なし / □異常あり
|  | 絶縁抵抗測定 |  |  | ○ | ○ |  | □異常なし / □異常あり
|  | 接地抵抗測定 |  |  | ○ | ○ |  | □異常なし / □異常あり
| 配 電 盤 等 | 外観点検 | ○ | ○ | ○ | ○ |  | □異常なし / □異常あり
| 遮 断 器 | 電圧・電流測定 |  | ○ | ○ | ○ |  | □異常なし / □異常あり
| 開 閉 器 | 観察点検 |  |  | ○ | ○ |  | □異常なし / □異常あり
| 変 圧 器 | 絶縁抵抗測定 |  |  | ○ | ○ |  | □異常なし / □異常あり
| 制 御 装 置 | 接地抵抗測定 |  |  | ○ | ○ |  | □異常なし / □異常あり
| 保護継電器 | 継電器との結合動作試験 |  |  | ○ | ○ |  | □異常なし / □異常あり
| 等 | 継電器動作特性試験 |  |  | ○ | ○ |  | □異常なし / □異常あり
|  | 漏えい電流測定 |  | ○ | ○ | ○ |  | □異常なし / □異常あり
|  | 絶縁油の点検・試験 |  |  |  | ○ |  | □異常なし / □異常あり
|  | 内部点検 |  |  |  | ○ |  | □異常なし / □異常あり
|  | 制御装置試験 |  |  | ○ | ○ |  | □異常なし / □異常あり
MONiPLAT®

## 点検、測定及び試験の基準(例示）
「保安規程別紙（例示）」
点検、測定及び試験の基準(例示）
電気工作物の点検、測定及び試験は、原則として次の基準により行うものとする。
1 点検の種類
（1） 月次点検は、主として施設の運転中に行う点検、測定及び試験をいう。
（2） 年次点検Ａは、主として施設の運転中に行う精密な点検、測定及び試験をいう。
※ただし、発電所については施設の運転を停止して行う精密な点検、測定及び試験をいう。
（3） 年次点検Ｂは、主として施設の運転を停止して行う精密な点検、測定及び試験をいう。
（4） 臨時点検は、異常が発生した場合の原因探求等をいう。
（5） 工事期間中の点検は、設置又は変更の工事期間中において、工事期間中でないと点検できない
箇所を重点的に行う点検をいう。
（6） 竣工検査は、設置又は変更の工事が完成した場合において、関係法令等に基づき施工されて
いるか確認する精密な点検、測定及び試験をいう。
2 点検の実施回数
（1） 月次点検、年次点検
① 月次点検の実施回数は、経済産業省「告示第２４９号」に基づくものとする。
② 年次点検Ａは、3年に2回以上行うものとする。
③ 年次点検Ｂは、3年に1回以上行うものとする。
※ 年次点検Ｂを実施した翌年度から起算して３年以内に、次回の年次点検Ｂを行うものとする。
※ 設備の条件等により年次点検Ａを行うことができない場合は、年次点検Ｂを１年に１回以上
行うものとする。
（2） 臨時点検
必要の都度実施するものとする。
（3） 工事期間中の点検
工事期間中において毎週１回以上行うものとする。
（4） 竣工検査
工事完成後行うものとする。
3 点検の方法
（1） 外観点検とは、次に掲げる項目について運転中の施設を肉眼又は双眼鏡によるほか、音響、
臭覚及び温度計等により点検することをいう。
① 電気工作物の異音、異臭、損傷、汚損等の有無
② 電線と他物との離隔距離の適否
③ 機械器具、配線の取付け状態及び過熱の有無
④ 接地線等の保安装置の取付け状態
（2） 観察点検とは、施設の運転を停止して、上記点検のほか、手指を接触させて点検すること
をいう。
（3） 工事期間中の点検とは、上記（1）に定める外観点検を行い、自家用電気工作物の施工状況
及び技術基準への適合状況の確認を行うことをいう。
4 無停電年次点検（年次点検Ａ）の実施方法
（1） 無停電年次点検（年次点検Ａ）は、［電気管理技術者／保安法人］が次の条件に全て適合
するか確認を行い、適合する場合、設置者と協議のうえ実施する。
（実施条件）
① 設備を構成する個々の機械器具において、設計上、製作上又は施工上支障があるものではない こと。
② 保安上の観点から、設備構成に一定の信頼性が認められるものであること。
イ 柱上に設置した高圧変圧器がないもの
ロ 高圧負荷開閉器（キュービクル内に設置するものを除く）に可燃性絶縁油を使用していないもの
ハ 保安上の責任分界点又はこれに近い箇所に地絡保護継電器付高圧交流負荷開閉器又は地絡遮断器
が設置されているもの
二 責任分界点から主遮断装置の間に電力需給用計器用変成器、地絡保護継電器用変成器、
受電電圧確認用変成器、主遮断器開閉状態表示変成器及び主遮断器操作用変成器以外の
変成器がないもの
③ 設備環境上支障のあるものではないこと。ただし、適切な対策が講じられているものは除く。
④ 使用実績又は維持管理状況を踏まえて、次回の停電年次点検まで（３年後まで）の間における設備の
信頼性に支障が認められるものではないこと。
⑤ 保安管理に係る体制に支障のあるものではないこと。
⑥ 以下イからホの各号で確認すべき事項に関して、当該事項を満足している蓋然性が高いと
認められる方法によるものであること。
イ 低圧電路の絶縁抵抗が電気設備に関する技術基準を定める省令第５８条で規定された 値以上で
あること並びに高圧電路が大地及び他の電路と絶縁されていること
ロ 接地抵抗値が電気設備の技術基準の解釈第１７条で規定された値以下であること
ハ 保護継電器の動作特性試験及び保護継電器と遮断器の連動動作試験の結果が正常であ ること
二 非常用予備発電装置が商用電源停電時に自動的に起動し、送電後停止すること並びに
非常用予備発電装置の発電電圧及び発電電圧周波数（回転数）が正常であること
ホ 蓄電池設備のセルの電圧、電解液の比重、温度等が正常であること
（２） 年次点検Aの導入初年度は年次点検Bを実施する。
（３） 年次点検Aは、「５ 維持及び運用に関する点検、測定及び試験項目」に従い以下の内容を実施
のうえ、確認する。
①絶縁抵抗測定
・絶縁監視装置による監視結果又は漏れ電流計による測定結果が良好であること。また、外観点 検の結果（必要に応じた超音波式部分放電探査やサーモグラフィ等による過熱部位の有無の確 認を含む。）が良好であること。
②接地抵抗測定
・簡易的測定方法による測定値に余裕をもって推測する方法。 ・過去より直近までの測定値の評価及び接地設備に係る外観点検（必要に応じて端子間の導通 状況の確認）をもって推測する方法。
③継電器動作特性試験及び遮断器との連動動作試験
・前回の停電時に実施した保護継電器単体の動作特性試験結果が良好であること。 ・前回の停電時に実施した遮断器のトリップ回路の内部抵抗、絶縁抵抗等の測定結果及び過熱 部位の有無等の確認結果に係る測定値等の評価結果が良好であること。また、遮断器のグリスア ップ等が適切な頻度で行われていること。 ・前回の停電時に実施した保護継電器から遮断器までの設備（関連設備を含む）の外観点検（必 要に応じて端子間の導通状況の確認）の結果が良好であること。
④非常用予備発電装置の始動停止試験及び発電電圧・周波数等測定
・模擬信号等による起動及び停止と発電電圧及び発電電圧周波数（回転数）が正常であること の確認。
⑤蓄電池設備の電圧・比重・液温測定
・蓄電池設備のセルの電圧、電解液の比重、温度等が正常であること。
（４） 判定基準
別紙２「年次点検Ａにおける判定基準」により判定を行い、結果を別紙３「測定記録」に記入する。
（５） 判定結果の処理
測定・判定結果については、［電気管理技術者／保安法人］は速やかに設置者に説明を行う。 判定結果が再測定の場合は、早期に再測定を実施し、要点検の場合は、臨時点検及び精密検査を実施する。実施結果が不良と判明した場合は、改修が確認されるまで年次点検Ｂにより点検を実施する。
当保安規程別紙（例示）については、従来の保安規程本文と組み合わせて使用してください。また、必要に応じ内容を修正して使用してください。
当保安規程別紙（例示）には、無停電年次点検の判定基準、記録様式を添付しておりませんので、各自、点検方法・内容、使用する測定機器等に応じ判定基準、記録様式を作成してください。
告示第４条第４号に規定する太陽電池発電所（告示第４条第４号の２及び第４号の３に規定する受変電設備を除く。以下②において同じ。）又は告示第４条第８号ロに規定する需要設備に係る月次点検については、電気管理技術者等が当該設備の設置場
所（以下「現地」という。）と異なる場所（以下「遠隔地」という。）から適確に行える場合にあっては、現地又は遠隔地のいずれかで行うことができるものとする。このうち、告示第４条第８号ロに規定する需要設備にあっては、３月に１回以上を現地で行わなければならない。また、遠隔地で点検を実施する場合にあっては、その旨を記載すること。。
点検項目については、そのほか必要に応じて追記すること。

## $ (hidden)
労務28 |  |  | 庶務1 | 庶務3 |  |  |  |  | 庶務4 | 自動車56
家族死亡 | 災害事由 | 災害の程度 | 稟議書 | 印刷 | 紙質 | 紙色 | 刷色 | 製本 | 内訳 | 事故類型 | 当方事故時の状態 | 相手方事故時の状態
1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1
実父 | 火災 | 全焼 | 原案決定 | 活 版 | 上 質 | 白 | 黒 | ばら | 購 入 | 1 人対車両 | 1 運 転 | 1 運 転
実母 | 水害 | 半焼 | 修正決定 | 謄版(タイプ) | 中 質 | クリーム | 青 | とじ-のり(天) | 払 出 | 車両相互-2 正面衝突 | 2 同 乗 | 2 同 乗
養父 | 風害 | 流失 | 条件付決定 | 謄版(手書) | ザ ラ |  | セピア | とじ-のり(左) | 修 理 | 車両相互-3 側面衝突 | 3 歩 行 | 3 歩 行
養母 | その他 | 全壊 | 保 留 | タ イ プ |  |  |  | とじ-針金(天) | 貸 出 | 車両相互-4 出会頭衝突 | 4 その他 | 4 その他
義父 |  | 半壊 | 否 決 | コ ピ ー |  |  |  | とじ-針金(左) |  | 車両相互-5 接 触
義母 |  | 一部損壊 | [7 empty] | 車両相互-6 追 突
配偶者 |  | 床上浸水 | [7 empty] | 車両相互-7 そ の 他
子女 | [9 empty] | 車両単独-8 転 倒
実兄 | [9 empty] | 車両単独-9 路外逸脱
実弟 | [9 empty] | 車両単独-10 衝 突
実姉 | [9 empty] | 車両単独-11 そ の 他
実妹 | [9 empty] | 12 踏 切
義兄 | [9 empty] | 13 不明(調査中)
義弟 | [9 empty] | 14 そ の 他
義姉
義妹
実祖父
義祖父
実祖母
義祖母
'$'!A5 | '$'!B5 | '$'!C5 | '$'!D6 | '$'!E5 | '$'!F5 | '$'!G5 | '$'!H5 | '$'!I5 | '$'!j5 | '$'!K11 | '$'!L7 | '$'!M5
実父 | 火災 | 全焼 | 修正決定 | 活 版 | 上 質 | 白 | 黒 | ばら | 購 入 | 車両相互-7 そ の 他 | 3 歩 行 | 1 運 転
労務8 | 欠勤届 | 申請日 | 承認日 | 所属(部） | 所属（課） | 氏名 |  | 年月日ST | 年月日ED | 日間
労務8 |  | j5 | J7 | c10 | c11 | c13 |  | e17 | e19 | h18
労務9 | 休暇届 | 申請日 | 承認日 | 所属(部） | 所属（課） | 氏名 | 区別 | 年月日ST | 年月日ED | 日間
労務9 |  | J5 | J7 | c10 | c11 | c13 | radiobutton | e16 | e18 | h17 |  | 外出 |  |  |  |  | 遅刻 |  |  | 早退
労務10 | 遅刻早退外出願 | 申請日 | 承認日 | 所属(部） | 所属（課） | 氏名 | 区別 |  |  |  | 年月日 | 時分ST | 時分ED | 時間 | 区別 | 年月日 | 時分 | 時間 | 年月日 | 時分 | 時間
労務10 |  | J6 | J8 | c11 | c12 | c14 | checkbox |  |  |  | e26 | e27 | e28 | h27 | radiobutton | e18 | e19 | h19 | e22 | e23 | h23
労務10-1 | 届書 | 申請日 | 承認日 | 所属(部） | 所属（課） | 氏名 | 区別 | 年月日ST | 年月日ED | 日間 | 年月日: 年月日; 外出 時分ST: 時分ST; 外出 時分ED: 時分ED; 外出 時間: 時間; 外出 年月日: 備考
労務10-1 |  | d6 | j6 | c9 | c10 | c12 | radiobutton | e20 | h20 | J20 | 年月日: e22; 外出 時分ST: e23; 外出 時分ED: h23; 外出 時間: j23
労務29-1 | 休日出勤 | 申請日 | 承認日 | 所属(部） | 所属（課） | 氏名 | 区別 |  |  |  | 年月日: 年月日; 外出 時分ST: 時分ST; 外出 時分ED: 時分ED; 外出 時間: 時間
労務29-1 |  | j6 | j8 | c10 | c11 | c13 | checkbox |  |  |  | 年月日: D17; 外出 時分ST: F17; 外出 時分ED: H17; 外出 時間: J17
労務30 | 住所変更届 | 申請日 | 変更日 | 所属(部） | 所属（課） | 氏名 | 新住所 | アパート名 | 電話番号
労務30 |  | c4 | e10 | h4 | h5 | h7 | c12-13 | c17-h17 | i12-13